# 项目采购需求★

1.总体工作要求：

1.1代运维方应负责甘肃省地震局中心配电室、果园配电室、窑洞配电室三处高、低压供电设备的运行维护工作，配合甘肃省地震局对防灾减灾大厦供电设备及供电设施进行维护，负责停电、送电操作；

1.2做好设备运行状况检测工作，代维方每月安排专业人员开展红外测温、开关柜局放测试等带电检测工作，及时发现缺陷隐患，提报甲方进行统筹安排；根据运行参数，提出合理优化用电建议，降低客户用电费用及提高电能质量；

1.3各配电室实行每日巡视、登记，遇特殊情况需保电时，根据实际情况安排有人值守，巡视、值守人员需具备相关电气工作资质，并持高压电工操作证方可上岗；

1.4 甘肃省地震局中心配电室人员不少于2名，需全年365天、24小时有人值守，且上岗人员须具备高压电工证及配电室值班经验。如有突发情况必须及时处置，如有需要代运维方需立即派遣专业人员半小时内到达现场支持维修工作。

1.5 严禁在工作时间喝酒、打牌、下棋和干其它与本岗位无关的事。

1.6 中心配电室断电后15分钟内必须恢复供电。

2.巡视工作要求

2.1开关柜巡视

2.1.1开关柜运行编号标识正确、清晰，编号应采用双重编号。

2.1.2开关柜上断路器或手车位置指示灯、断路器储能指示灯、带电显示装置指示灯指示正常。

2.1.3开关柜内断路器操作方式选择开关处于运行、热备用状态时置于“远方”位置，其余状态时置于“就地”位置。

2.1.4机械分、合闸位置指示与实际运行方式相符。

2.1.5开关柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声；开关柜压力释放装置无异常，释放出口无障碍物。

2.1.6柜体无变形、下沉现象，柜门关闭良好，各封闭板螺栓应齐全，无松动、锈蚀。

2.1.7开关柜闭锁盒、五防锁具闭锁良好，锁具标号正确、清晰。

2.1.8开关柜内断路器储能指示正常，照明正常，非巡视时间照明灯应关闭。

2.2变压器巡视

      - 2.2.1运行监控信号、灯光指示、运行数据等均应正常。

      - 2.2.2各部位无渗油、漏油。

      - 2.2.3套管无破损裂纹、无放电痕迹及其它异常现象。

      - 2.2.4本体声响均匀、正常。引线接头、电缆应无过热。

      - 2.2.5站用变低压侧绝缘包封情况良好。

      - 2.2.6站用变各部位的接地可靠，接地引下线无松动、锈蚀、断股。

      - 2.2.7电缆穿管端部封堵严密。

      - 2.2.8有载分接开关的分接位置及电源指示应正常，分接档位指示与监控系统一致。

      - 2.2.9本体运行温度正常，温度计指示清晰，表盘密封良好、防雨措施完好。

      - 2.2.10压力释放阀及防爆膜应完好无损，无漏油现象。气体继电器内应无气体。

      - 2.2.11储油柜油位计外观正常，油位应与制造厂提供的油温、油位曲线相对应。

      - 2.2.12吸湿器呼吸畅通，吸湿剂不应自上而下变色，上部不应被油浸润，无碎裂、 粉化现象，吸湿剂潮解变色部分不超过总量的2/3，油杯油位正常。

      - 2.2.13干式站用变环氧树脂表面及端部应光滑、平整，无裂纹、毛刺或损伤变形，无烧焦现象，表面涂层无严重变色、脱落或爬电痕迹。

      - 2.2.14干式站用变温度控制器显示正常，器身感温线固定良好，无脱落现象，散热风扇可正常启动，运转时无异常响声。

      - 2.2.15原存在的设备缺陷是否有发展。

2.3直流屏蓄电池

      - 2.3.1蓄电池组外观清洁，无短路、接地。

      - 2.3.2蓄电池组总熔断器运行正常。

      - 2.3.4蓄电池壳体无渗漏、变形，连接条无腐蚀、松动，构架、护管接地良好。

      - 2.3.5蓄电池电压在合格范围内。

      - 2.3.6蓄电池编号完整，巡检采集单元运行正常。

      - 2.3.7蓄电池室温度、湿度、通风正常，照明及消防设备完好，无易燃、易爆物品。

      - 2.3.8充电装置的监控装置运行正常，无其他异常及告警信号。

      - 2.3.9充电装置交流输入电压、直流输出电压、电流正常。

      - 2.3.10充电模块运行正常，无报警信号，风扇正常运转，无明显噪音或异常发热。

      - 2.3.11充电装置直流控制母线、动力（合闸）母线电压、蓄电池组浮充电压值在规定范围内，浮充电流值符合规定。

      - 2.3.12充电装置各元件标志正确，断路器、操作把手位置正确。

      - 2.3.13馈电屏绝缘监测装置运行正常，直流系统的绝缘状况良好。各支路直流断路器位置正确、指示正常，监视信号完好。各元件标志正确，直流断路器、操作把手位置正确。

      - 2.3.14事故照明屏交流、直流电压正常，表计指示正确。交、直流断路器及接触器位置正确。屏柜（前、后）门接地可靠，柜体上各元件标志正确可靠。

2.4辅助设施

2.4.1检查配电室内正常照明和应急灯及通风机是否工作正常。

2.4.2检查配电室屋顶墙面是否渗漏水，电缆沟道是否有积水，门窗是否完好，防汛设施是否完好齐全。

2.4.3检查防鼠挡板是否完整，鼠药是否齐全，驱鼠器是否完好。

2.4.4检查配电室外通道是否畅顺，是否被堵塞现象。

2.4.5甲方配电室值班记录是否按时记录。

3.试验工作要求

结合停电机会，按照《电力设备预防性试验规程》（DL∕T596-2021）开展配电室相关设备的试验检测和清扫维护工作，试验中不得漏检或不检，并出具试验报告。

4 安全责任

4.1 因代运维方人员操作不当或处置不及时等原因造成的设备故障损失，由代运维方全部承担；代运维方负责派驻人员的人身安全、薪资发放等职责，出现伤亡事故、工资纠纷等问题，由代运维方承担全部责任。

4.2如遇办公区用电故障或停电，代运维方应配合甘肃省地震局做好维修保障工作，并查找原因、快速排除故障尽快送电。

4.3严格遵守甘肃省地震局各项安全规章制度、劳动纪律,不违章作业,劝阻并制止他人违章作业。

4.4代运维方对派驻人员定期进行学习培训，加强专业知识学习，熟练掌握本岗位电气设备性能,确保安全运行。

4.5值班期间认真观察电气运行情况,并做好记录,不准超负荷运行，交接班时必须交接安全情况。

4.6如发生事故,代运维方要果断处理,及时报告并迅速增派人员,并及时向甘肃省地震局报告，保护好现场,做好记录。

4.7代运维方在巡视检修过程中发现的缺陷隐患，需以书面形式送达甘肃省地震局，由于甘肃省地震局未及时安排消除缺陷隐患导致故障发生、设备损坏的，代运维方不承担经济赔偿责任。

4.8代运维方按规定着装,妥善保管,正确使用各种防护用品和消防器材。

4.9代运维方有权拒绝违章作业指令,对他人违章行为应加以劝阻和制止。

4.10代运维方工作期间服从甘肃省地震局的相关要求，未尽事宜协商解决。